## Mall
Projekt:
Adress:
Utfört av:
Företag:
| Information |  |  | Krets Vatten Temperatur: 20 °C | [6 empty] | Flöde |  |  |  | Flöde 0,747
| Datum & tid | Referens | Beskrivning | Mediekarak. | Ventil | Förinställ-ning | Inställning | Kv | Kv signal | Mätt. Dp | Mätt. Dp | Beräk. Dp | Mätt. flöde | Beräknat flöde | Flödes-avvikelse
[6 empty] | varv/pos | varv/pos |  |  | kPa | kPa | kPa | l/h | l/h | %
1
1
2
3
4

## Exempel
Projekt: | Testprojektet - Plan 1
Adress: | Ventilgatan 1, Kåveholm
Utfört av: | Hydro Injusterson
Företag: | IMI Hydronic Engineering AB
| Information |  |  | Krets Vatten Temperatur: 20 °C | [6 empty] | Flöde |  |  |  | Flöde 0,747
| Datum & tid | Referens | Beskrivning | Mediekarak. | Ventil | Förinställ-ning | Inställning | Kv | Kv signal | Mätt. Dp | Mätt. Dp | Beräk. Dp | Mätt. flöde | Beräknat flöde | Flödes-avvikelse
[6 empty] | varv/pos | varv/pos |  |  | kPa | kPa | kPa | l/h | l/h | %
1 |  | *A |  | Vatten Temperatur: 20 °C | STAD 10/09 | 4,00* | [7 empty] | 420
1 | 12/09/11 11:51:29 | *A.1 | Rum 1 | Vatten Temperatur: 20 °C | STAD 15/14 | 4,00 | 1,57 | 0,341 |  |  | 9,62 |  | 106 | 105 | 0,747
2 | 12/09/11 11:52:54 | *A.2 | Rum 2 | Vatten Temperatur: 20 °C | STAD 15/14 | 4,00 | 2,06 | 0,605 |  |  | 4,3 |  | 125 | 105 | 19,2
3 | 12/09/11 11:53:23 | *A.3 | Rum 3 | Vatten Temperatur: 20 °C | STAD 15/14 | 4,00 | 1,66 | 0,383 |  |  | 8,21 |  | 110 | 105 | 4,32
4 | 12/09/11 11:53:23 | *A.4 | Rum 4 | Vatten Temperatur: 28,8 °C | STAD 15/14 | 2,07 | 1,63 | 0,369 |  |  | 8,04 |  | 104 | 105 | -0,500
Detta exempel är ett resultat av en fullständig injustering med TA-Diagnostic.
Dvs. Injustering har gjorts med TA-Diagnostic med hjälp av ett TA Scope och efter verifiering har data överförts till datorn / Hy Select för utskrift.